## Sheet1
类型值 | 说明 方向 | 方向
0 | 预留
1 | 上传建筑消防设施系统状态 | 上行
2 | 上传建筑消防设施部件运行状态 | 上行
3 | 上传建筑消防设施部件模拟量值 | 上行
4 | 上传建筑消防设施操作信息 | 上行
5 | 上传建筑消防设施软件版本 | 上行
6 | 上传建筑消防设施系统配置情况 | 上行
7 | 上传建筑消防设施部件配置情况 | 工行
8 | 上传建筑消防设施系统时间 | 上行
9 | 上传消控主机解析卡打印机信息 | 上行
10 | 上传消控主机解析卡CRT信息 | 上行
11~20 | 预留(建筑消防设施信息) | 上行
21 | 上传用户传输装置运行状态 | 上行
22 | 预留 | 上行
23 | 预留 | 上行
24 | 上传用户传输装置操作信息 | 上行
25 | 上传用户传输装置软件版本 | 上行
26 | 上传用户传输装置配置情况 | 上行
27 | 预留 | 上行
28 | 上传用户传输装置系统时间 | 上行
29~40 | 预留(用户传输装置信息) | 上行
41~60 | 预留(控制信息) | 上行
61 | 读建筑消防设施系统状态 | 下行
62 | 读建筑消防设施部件运行状态 | 下行
63 | 读建筑消防设施部件模拟量值 | 下行
64 | 读建筑消防设施操作信息 | 下行
65 | 读建筑消防设施软件版本 | 下行
66 | 读建筑消防设施系统配置情况 | 下行
67 | 读建筑消防设施部件配置情况 | 下行
68 | 读建筑消防设施系统时间 | 下行
69~80 | 预留 | 下行
81 | 读用户传输装置运行状态 | 下行
82 | 预留 | 下行
83 | 预留 | 下行
84 | 上传用户传输装置操作信息记录 | 下行
85 | 读用户传输装置软件版本 | 下行
86 | 读用户传输装置配置情况 | 下行
87 | 预留 | 下行
88 | 读用户传输装置系统时间 | 下行
89 | 初始化用户传输装置 | 下行
90 | 同步用户传输装置时钟 | 下行
91 | 查岗命令 | 下行
92~127 | 预留
128 | 修改建筑消防设施部件模拟量值 | 下行
129 | 下发远程控制 | 下行
130 | 上报系统状态（支持通道编号和通道类型上报） | 上行
131 | 上报部件状态（支持通道编号和通道类型上报） | 上行
132 | 上报模拟量值（支持通道编号和通道类型上报） | 上行
133 | 上报远程应答 | 上行
134 | 请求升级 | 下行
135 | 结束升级 | 上，下行
136 | 发送升级数据包 | 下行
137 | 启动升级 | 上行
138 | 上报电能量 | 上行
139 | 断路器 | 上，下行
140 | 上报多通道设备状态、模拟量 | 上行
141 | 解析卡透传数据 | 上，下行
142 | 上报设备状态、模拟量 | 上行
143~254 | 预留