## 系统模拟量
系统 | 模拟量类型值 | 单位 | 有效值范围 | 最小计量单元 | 说明
| 0 |  |  |  | 未用
电气火灾监控主机系统 | 1 | 件 | 0~32000 | 1件 | 事件计数
| 2 | m | 0~320 | 0.01m | 高度
LoRa烟感网关系统，电器火灾 | 3 | ℃ | -273~+3200 | 0.1℃ | 温度
监控主机系统
消防管道压力系统 | 4 | Upa | 0~3200 | 0.11pa | 压力
消防管道压力系统 | 5 | Kpa | 0~3200 | 0.1Kpa | 压力
LoRa烟感网关系统 | 6 | %LEL | 0~100 | 0.1%LEL | 气体浓度
| 7 | S | 0~32000 | 1s | 时间
电气火灾监控主机系统 | 8 | V | 0~3200 | 0.1V | 电压
电气火灾监控主机系统 | 9 | A | 0~3200 | 0.1A | 电流
| 10 | L/s | 0~3200 | 0.1L/s | 流量
| 11 | m/min | 0~3200 | 0.1m/min | 风量
| 12 |  | 0~20 | 1m/s | 风速
| 13~127 |  |  |  | 预留
LoRa烟感网关系统、 | 128 | dBm | -128~128 | 1dBm | 信号强度
市政消防栓监测系统
LoRa烟感网关系统 | 129 | mAh |  |  | 电量
电气火灾监控主机系统 | 130 | mA | 0~65535 | 1mA | 剩余电流i1
电气火灾监控主机系统 | 131 | mA | 0~65535 | 1mA | 剩余电流i2
电气火灾监控主机系统 | 132 | mA | 0~65535 | 1mA | 剩余电流i3
电气火灾监控主机系统 | 133 | mA | 0~65535 | 1mA | 剩余电流i4
电气火灾监控主机系统 | 134 | 0.1℃ | 0~65535 | 0.1℃ | 温度T1
智慧消防水系统 | 135 |  | 0~4096 | 1 | 消防液压、液位的
ADC原始值
市政消防栓监测系统 | 136 | mV | 0~65535 | 1mV | 电池电压
电气火灾监控主机系统 | 137 | mA | 0~65535 | 1mA | 剩余电流i5
电气火灾监控主机系统 | 138 | mA | 0~65535 | 1mA | 剩余电流i6
电气火灾监控主机系统 | 139 | mA | 0~65535 | 1mA | 剩余电流i7
电气火灾监控主机系统 | 140 | mA | 0~65535 | 1mA | 剩余电流i8
电气火灾监控主机系统 | 141 | 0.1℃ | 0~65535 | 0.1℃ | 温度T2
电气火灾监控主机系统 | 142 | 0.1℃ | 0~65535 | 0.1℃ | 温度T3
电气火灾监控主机系统 | 143 | 0.1℃ | 0~65535 | 0.1℃ | 温度T4
电气火灾监控主机系统 | 144 | 0.1℃ | 0~65535 | 0.1℃ | 温度T5
电气火灾监控主机系统 | 145 | 0.1℃ | 0~65535 | 0.1℃ | 温度T6
电气火灾监控主机系统 | 146 | 0.1℃ | 0~65535 | 0.1℃ | 温度T7
电气火灾监控主机系统 | 147 | 0.1℃ | 0~65535 | 0.1℃ | 温度T8
电气火灾监控主机系统。电气 | 148 | V | 0~65535 | 0.1V | Ua
火灾报警器（2相）为V1
电气火灾监控主机系统。电气 | 149 | V | 0~65535 | 0.1V | Ub
火灾报警器（2相）为V2
电气火灾监控主机系统 | 150 | V | 0~65535 | 0.1V | Uc
电气火灾监控主机系统。电气 | 151 | A | 0~65535 | 10mA | Ia
火灾报警器（2相）为I1
电气火灾监控主机系统。电气 | 152 | A | 0~65535 | 10mA | Ib
火灾报警器（2相）为I2
电气火灾监控主机系统 | 153 | A | 0~65535 | 10mA | Ic
消防水池液位系统、 | 154 | cm | 0~65535 | 1cm | 液位
消防水箱液位系统
电气火灾监控主机系统 | 155 | A | 0~65535 | 10mA | Ia 告警限值
电气火灾监控主机系统 | 156 | A | 0~65535 | 10mA | Ia 预警限值
电气火灾监控主机系统 | 157 | A | 0~65535 | 10mA | Ib 告警限值
电气火灾监控主机系统 | 158 | A | 0~65535 | 10mA | Ib 预警限值
电气火灾监控主机系统 | 159 | A | 0~65535 | 10mA | Ic 告警限值
电气火灾监控主机系统 | 160 | A | 0~65535 | 10mA | Ic 预警限值
电气火灾监控主机系统 | 161 | mA | 0~65535 | 1mA | In 告警限值
电气火灾监控主机系统 | 162 | mA | 0~65535 | 1mA | In 预警限值
电气火灾监控主机系统 | 163 | V | 0~65535 | 0.1V | Ua 告警限值
电气火灾监控主机系统 | 164 | V | 0~65535 | 0.1V | Ua 预警限值
电气火灾监控主机系统 | 165 | V | 0~65535 | 0.1V | Ub 告警限值
电气火灾监控主机系统 | 166 | V | 0~65535 | 0.1V | Ub 预警限值
电气火灾监控主机系统 | 167 | V | 0~65535 | 0.1V | Uc 告警限值
电气火灾监控主机系统 | 168 | V | 0~65535 | 0.1V | Uc 预警限值
电气火灾监控主机系统 | 169 | 0.1℃ | 0~65535 | 0.1℃ | T1 告警限值
电气火灾监控主机系统 | 170 | 0.1℃ | 0~65535 | 0.1℃ | T1 预警限值
电气火灾监控主机系统 | 171 | 0.1℃ | 0~65535 | 0.1℃ | T2 告警限值
电气火灾监控主机系统 | 172 | 0.1℃ | 0~65535 | 0.1℃ | T2 预警限值
电气火灾监控主机系统 | 173 | 0.1℃ | 0~65535 | 0.1℃ | T3 告警限值
电气火灾监控主机系统 | 174 | 0.1℃ | 0~65535 | 0.1℃ | T3 预警限值
电气火灾监控主机系统 | 175 | 0.1℃ | 0~65535 | 0.1℃ | T4 告警限值
电气火灾监控主机系统 | 176 | 0.1℃ | 0~65535 | 0.1℃ | T4 预警限值
电气火灾监控主机系统 | 177 |  |  |  | 剩余电流
传感器状态
电气火灾监控主机系统 | 178 |  |  |  | 温度传感器状态
电气火灾监控主机系统 | 179 |  |  |  | 三相电压／电流状态
| 180~248 |  |  |  | 用户自定义
火灾报警系统 | 249 | 无 | 0：停止（关闭） | 无 | 火灾报警控制
1：启动（开启）
LoRa烟感网关系统 | 250 | 无 | 0：禁用设备疑似误报功能 | 无 | 设备疑似误报功能控制
1：打开设备疑似误报功能
LoRa烟感网关系统 | 251 | S | 0~255 | 1s | 设备疑似误报跳变
周期设置
LoRa烟感网关系统 | 252 | 次 | 0~255 | 1次 | 设备疑似误报跳变
次数设置
LoRa烟感网关系统 | 253 | S | 0~65535 | 1s | 设备疑似误报禁用
周期设置
LoRa烟感网关系统 | 254 | 无 | 0：禁用设备烟感以及防拆上报1：打开设备烟感以及防拆上报 | 无 | 设备烟感以及防拆上报控制
可写的模拟量 | 255 | S | 0~65535 | 1s | 上报周期