## 系统状态定义
点位 | 状态类型 | 说明
0 | boolean | 运行状态
1 | boolean | 火警
2 | boolean | 故障
3 | boolean | 屏蔽
4 | boolean | 监管
5 | boolean | 启动(开启)停止（关闭）
6 | boolean | 反馈
7 | boolean | 岩石状态
8 | boolean | 主电故障
9 | boolean | 备电故障
10 | boolean | 总线故障
11 | boolean | 手动状态
12 | boolean | 配置改变
13 | boolean | 复位
14 | boolean | 预留
15 | boolean | 预留
Note on C1: 李培亮: 系统本身也是设备所以也有一系列的状态和模拟量 详细见国标8.2.1.1

## 部件状态定义
点位 | 状态类型 | 说明
0 | boolean | 运行状态
1 | boolean | 火警
2 | boolean | 故障
3 | boolean | 屏蔽
4 | boolean | 监管
5 | boolean | 启动(开启)停止（关闭）
6 | boolean | 反馈
7 | boolean | 岩石状态
8 | boolean | 电源故障
9 | boolean | 预警
10 | boolean | 预留
11 | boolean | 预留
12 | boolean | 预留
13 | boolean | 预留
14 | boolean | 预留
15 | boolean | 预留

## 剩余电流传感器状态
点位 | 状态类型 | 说明
0 | boolean | i1 剩余电流传感器报警状态（1：告警；0：正常）
1 | boolean | i2 剩余电流传感器报警状态（1：告警；0：正常）
2 | boolean | i3 剩余电流传感器报警状态（1：告警；0：正常）
3 | boolean | i4 剩余电流传感器报警状态（1：告警；0：正常）
4 | boolean | i5 剩余电流传感器报警状态（1：告警；0：正常）
5 | boolean | i6 剩余电流传感器报警状态（1：告警；0：正常）
6 | boolean | i7 剩余电流传感器报警状态（1：告警；0：正常）
7 | boolean | i8 剩余电流传感器报警状态（1：告警；0：正常）
8 | boolean | i1 剩余电流传感器故障状态（1：故障；0：正常）
9 | boolean | i2 剩余电流传感器故障状态（1：故障；0：正常）
10 | boolean | i3 剩余电流传感器故障状态（1：故障；0：正常）
11 | boolean | i4 剩余电流传感器故障状态（1：故障；0：正常）
12 | boolean | i5 剩余电流传感器故障状态（1：故障；0：正常）
13 | boolean | i6 剩余电流传感器故障状态（1：故障；0：正常）
14 | boolean | i7 剩余电流传感器故障状态（1：故障；0：正常）
15 | boolean | i8剩余电流传感器故障状态（1：故障；0：正常）

## 温度传感器状态定义
点位 | 状态类型 | 说明
0 | boolean | T1 温度传感器报警状态（1：告警；0：正常）
1 | boolean | T2 温度传感器报警状态（1：告警；0：正常）
2 | boolean | T3 温度传感器报警状态（1：告警；0：正常）
3 | boolean | T4 温度传感器报警状态（1：告警；0：正常）
4 | boolean | T5 温度传感器报警状态（1：告警；0：正常）
5 | boolean | T6 温度传感器报警状态（1：告警；0：正常）
6 | boolean | T7 温度传感器报警状态（1：告警；0：正常）
7 | boolean | T8 温度传感器报警状态（1：告警；0：正常）
8 | boolean | T1 温度传感器故障状态（1：故障；0：正常）
9 | boolean | T2 温度传感器故障状态（1：故障；0：正常）
10 | boolean | T3 温度传感器故障状态（1：故障；0：正常）
11 | boolean | T4 温度传感器故障状态（1：故障；0：正常）
12 | boolean | T5 温度传感器故障状态（1：故障；0：正常）
13 | boolean | T6 温度传感器故障状态（1：故障；0：正常）
14 | boolean | T7 温度传感器故障状态（1：故障；0：正常）
15 | boolean | T8 温度传感器故障状态（1：故障；0：正常）

## 三相电压状态定义
点位 | 状态类型 | 说明
0 | boolean | Ua 路电压状态（1：告警；0：正常）
1 | boolean | Ub 路电压状态（1：告警；0：正常）
2 | boolean | Uc 路电压状态（1：告警；0：正常）
3 | boolean | Ia 路电流状态（1：告警；0：正常）
4 | boolean | Ib 路电流状态（1：告警；0：正常）
5 | boolean | Ic 路电流状态（1：告警；0：正常）
6 | boolean | 预留
7 | boolean | 预留
8 | boolean | 预留
9 | boolean | 预留
10 | boolean | 预留
11 | boolean | 预留
12 | boolean | 预留
13 | boolean | 预留
14 | boolean | 预留
15 | boolean | 预留

## 建筑消防设施操作状态
点位 | 状态类型 | 说明
0 | boolean | （1：复位；0：正常）
1 | boolean | （1：消音；0：正常）
2 | boolean | （1：手动报警；0：正常）
3 | boolean | （1：警情消除；0：正常）
4 | boolean | （1：自检；0：正常）
5 | boolean | （1：确认；0：正常）
6 | boolean | （1：测试；0：正常）
7 | boolean | 预留
8 | boolean | 预留
9 | boolean | 预留
10 | boolean | 预留
11 | boolean | 预留
12 | boolean | 预留
13 | boolean | 预留
14 | boolean | 预留
15 | boolean | 预留

## 烟感部件状态定义
点位 | 状态类型 | 说明
0 | boolean | 空白
1 | boolean | 欠压报警指示位（1：告警；0：正常）
2 | boolean | 防拆告警指示位（1：告警；0：正常）
3 | boolean | 预留
4 | boolean | 故障告警指示位（1：告警；0：正常）
5 | boolean | 预留
6 | boolean | 预留
7 | boolean | 预留
8 | boolean | 烟雾告警指示位（1：告警；0：正常）
9 | boolean | 预留
10 | boolean | 预留
11 | boolean | 预留
12 | boolean | 预留
13 | boolean | 预留
14 | boolean | 预留
15 | boolean | 预留

## 防火门部件状态定义
点位 | 状态类型 | 说明
0 | boolean | 当前状态指示位（1：开启；0：关闭）
1 | boolean | 异常告警指示位（1：告警；0：正常）
2 | boolean | 预留
3 | boolean | 故障告警指示位（1：告警；0：正常）
4 | boolean | 预留
5 | boolean | 预留
6 | boolean | 预留
7 | boolean | 电量告警指示位（1：告警；0：正常）
8 | boolean | 预留
9 | boolean | 预留
10 | boolean | 预留
11 | boolean | 预留
12 | boolean | 预留
13 | boolean | 预留
14 | boolean | 预留
15 | boolean | 防火门类型指示位（1：常开；0：常闭）

## 消防水压部件状态定义
点位 | 状态类型 | 说明
0 | boolean | 低于下限值告警指示位（1：告警；0：正常）
1 | boolean | 高于上限值告警指示位（1：告警；0：正常）
2 | boolean | 预留
3 | boolean | 预留
4 | boolean | 预留
5 | boolean | 预留
6 | boolean | 预留
7 | boolean | 电量告警指示位（1：告警；0：正常）
8 | boolean | 预留
9 | boolean | 预留
10 | boolean | 预留
11 | boolean | 预留
12 | boolean | 预留
13 | boolean | 预留
14 | boolean | 预留
15 | boolean | 预留

## 消防液位状态定义
点位 | 状态类型 | 说明
0 | boolean | 低于下限值告警指示位（1：告警；0：正常）
1 | boolean | 高于上限值告警指示位（1：告警；0：正常）
2 | boolean | 预留
3 | boolean | 预留
4 | boolean | 预留
5 | boolean | 预留
6 | boolean | 预留
7 | boolean | 电量告警指示位（1：告警；0：正常）
8 | boolean | 预留
9 | boolean | 预留
10 | boolean | 预留
11 | boolean | 预留
12 | boolean | 预留
13 | boolean | 预留
14 | boolean | 预留
15 | boolean | 预留

## 消防栓智能闷盖系统状态定义
点位 | 状态类型 | 说明
0 | boolean | 封盖状态（1：封盖开启；0：封盖关闭）
1 | boolean | 水浸开关（60mm口有无取水）（1：有水流；0：无水流）
2 | boolean | 100mm口有无变动（1：有变动；0：无变动）
3 | boolean | 预留
4 | boolean | 预留
5 | boolean | 预留
6 | boolean | 预留
7 | boolean | 电量告警指示位（1：告警；0：正常）
8 | boolean | 预留
9 | boolean | 预留
10 | boolean | 预留
11 | boolean | 预留
12 | boolean | 预留
13 | boolean | 预留
14 | boolean | 预留
15 | boolean | 预留